ЕВРО-3, ЕВРО-4 2 еуропалық нормаларына сәйкес келетін арнайы каталикалық бейтараптандырғыш жүйесімен электрмен жабдықтаудың резервтік көзін жеткізу арқылы электрмен жабдықтау желілерін қайта құру бойынша сатып алынатын тауарлардың №9 Тендері бойынша №2 Лотқа Техникалық спецификация

1. Техникалық және сапалы сипаттамалар:

Жабық орындайтын дизельді электр-генераторлық құрылғысы (ДГҚ), оның ішінде ДГҚ пайдалану орнындағы бастапқы іске қосуды  (_________________ обл. ____________ ауданы, орналасқан орны ______________) және тапсыру берушінің қызметкерін оқытуды қоса алғанда. Ең жоғары қуаттылығы 70 кВА /56кВт. Номиналды қуаттылығы 64 кВА/ 51,20 кВт.

2. дизельді электр-генераторлық құрылғысына қойылатын талаптар:

ДГҚ жеткізу мерзімі: 5 -7 жұмыс күні.

| № | Сипаттамасы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Жаз және қыс режимі қызметімен қозғалтқышты жылытатын дизель-генератор Инновациялық опциялармен: - ЕВРО -3, ЕВРО -4 еуропалық нормаларына сәйкес келетін арнайы каталикалық бейтараптандырғыштар жүйесі. - негізгі отын сүзгісін қорғау қызметімен алдын-ала 2 деңгейлі отынды тазалау жүйесімен - тікелей табиғи шөгінділердің ықпалынан толық қорғау қызметімен қатар дыбыс деңгейі бойынша талаптарға толығымен сәйкес келу үшін шуды басудың қосымша жүйесі - арақашықтықтағы мониторинг жүйесі; - шаңға қарсы камера жүйесі (жұмыс жүйесін қорғау); |
| 2 | Генератордың негізгі режимдегі қуаттылығы – 51,20 кВТ кем емес |
| 3 | Генератордың резервтік режимдегі қуаттылығы – 56 кВТ кем емес |
| 4 | Жиілігі – 50 ГЦ |
| 5 | Шығыс күші 380 Вольт |
| 6 | Альтернатор, Н.С.; А.К.; ЕСО (ЕСР) типтегі үлгісі дұрыс болады |
| 7 | Қозғалтқыш дизельді, су салқындатуымен және ауыр жағдайларда қолдануға арналған болуы керек. |
| 8 | Өнеркәсіптік бәсеңдеткіш және болат тармақтар |
| 9 | Салқындату жейдесіне арналған салқындату сұйықтығының жылытқышы |
| 10 | Дизель-генератор тосол жылытқышымен жабдықталуы керек |
| 11 | Дизель-генератор аккумуляторды қуаттауға арналған құралмен жабдықталуы керек |
| 12 | Дизель-генератор пайдалануға дайындығы мен жарамдылығы жағдайын көрсететін СК дисплейіндегі бақылау құралымен жабдықталуы керек, ол генераторды автоматты түрде сөндіреді және жарамсыздықты көрсетеді. |
| 13 | Отын багы дизель-генератордың болат рамасына монтаждалған және толығымен металлдан жасалған болуы керек. |
| 14 | Отынды төгу үшін төгу қылтасы болуы керек |
| 15 | Отынның шығыны 100% қысым жағдайында 17 л/сағ. аспауы керек. |
| 16 | Дизельдің тосолы мен майын төгудің қолайлылығы үшін тиек крандарымен төгу шлангілері болуы керек |
| 17 | Металл рама бұрандалы және/немесе жамау құрамаларымен бекітусіз толығымен тұтас балқытылған болуы керек. Рама дизель-генератор жасалған кәсіпорында жасалуы керек. |
| 18 | Жабдық ISO 8529 нормаларының деңгейінде жобалануы, ISO 9001 талаптарына сәйкес құрылуы және СЕ сертификаттарына сәйкес болуы керек |
| 19 | Қорғаныс тобының шуды тежеуші қасиеттері шу бойынша 2000/14/EC Еуропа нормаларына сәйкес болуы керек. |

3. Агрегатқа қойылатын талаптар

Агрегат толығымен мықты болат рамада орналастырылуы керек.  Металл рама бұрандалы және/немесе жамау құрамаларымен бекітусіз толығымен тұтас балқытылған болуы керек. Рама дизельді электр генераторы жасалған кәсіпорында жасалуы керек. Қозғалтқыш/генератор мен негізгі раманың пышақтарының арасында амортизациялайтын тіректер орнатылуы керек;

- шудың төмендетілген деңгейі;

- күш кабельдерінің герметикалық енгізілімі;

- ішкі жарықтандыру;

- өрт сөндіру жүйесі

- шығару жүйесін тежеуіш;

- жоғары сапалы арнайы жабын;

- арнайы жалюздер;

4. Жұмыстардың орындалуына қойылатын талаптар

ДГҚ пайдалану орнындағы бастапқы іске қосу және тапсарыс беруші қызметкерін оқыту.

5. Жабдықтың кепілдігі

- ДГҚ – 24 ай ішінде кемінде 2000 мотосағатты құрайтын кепілдік.

6. Жеткізушіге қойылатын талаптар:

- Жабдықта өндіруші зауыттан алынған дилерлік хаттың болуы.

- Жеткізуші мен жабдықты өндіруші зауыттың арасында жабдықты жеткізу туралы келісімшарттың болуы.

- Жабдықты өндіруші зауыттың сайтында Қазақстан Республикасы аумағында әлеуетті жеткізуші туралы байланыс ақпаратының болуы.

- Телефон, факс нөмірлері, орналасқан мекенжайлары, мамандардың ТАӘ көрсетумен Алматы облысы немесе Алматы қ. аумағында шығыс материалдарының қоймасының болуы;

Телефон, факс нөмірлері, орналасқан мекенжайлары, мамандардың ТАӘ көрсетумен Алматы облысы немесе Алматы қ. аумағында жабдыққа қызмет көрсету бойынша сервис орталықтарының болуы.

Құрылыс-монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстарына берілген лицензия.

Жоғарыда аталған барлық талаптар міндетті болып табылады.